## Computo Metrico
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO |  |  |  |  | Doc. CM01_R0
Tipologia di impianto |  |  |  | Impianto fotovoltaico di potenza 104,16 kWp - Pannelli in CIS
Luogo di installazione |  |  |  | Centro Agroalimentare Levante Ligure Lunigiana - Sarzana (SP)
Voce n. | Descrizione | Unità di Misura | Q.tà | Prezzo Unitario | Totale | Consuntivo | Differ.
|  |  |  | [€] | [€] | [€] | [€]
1 | Fornitura di moduli fotovoltaici CIS tipo Solar Frontier SF 155-S, da montarsi su tetto esistente, completo di morsettiera di collegamento posta sul retro con connessioni tipo Multicontact. Il ha dimensioni 1257 x 977 x 35 mm, potenza di picco 155 Wp, tensione MPP 82,5 V, corrente MPP 1,88 A, tensione a circuito aperto 109,0 V, corrente di corto circuito 2,2 A, incluso trasporto in cantiere | cad. | 672 |  |  | 18100 | 18100
2 | Fornitura di inverter Power One PVI 110.0 IT - 110 kW, 2 MPPT, Tensione nominale di uscita 400 V, dotato di trasformatore d'isolamento, IP 20 | cad. | 1 |  |  | 18100 | 18100
3 | String Monitor Power One PVI Stringcomb-S-MC completo di morsetterie e PG, completo di sezionatore DC generale | cad. | 5
4 | Sola fornitura di cavo per energia solare tipo FG21M21, in bobine da 500 m, di sezione 1x4mm², color nero e rosso | m | 7200
5 | Sola fornitura di cavo per energia solare tipo FG21M21, in bobine da 500 m, di sezione 1x6mm², color nero e rosso | m | 800
6 | Sola fornitura di cavo unipolare con guaina FG7R di sezione 1x95 mm² | m | 150
7 | Spinotti di collegamento rapido tipo "Multi Contact" , coppia maschio / femmina 4 mm² | cad. | 1344
8 | Profilo in Alluminio ribassato Lunghezza 363 mm - Teknomega - mod FVP-L363-RI-ALU | cad. | 3100
9 | Staffa a "Z" ALU H 31 Fix Pannelli SP. 29-30-31 Premontata - Teknomega Mod. FVS-ZP-31_ALU | cad. | 740
10 | Staffa a "Omega" ALU per fissaggio intermedio Pannelli SP. 29-35 Premontata - Teknomega Mod. FVS-Ω-U-ALU-29-35 | cad. | 2400
11 | Vite Autoperforante - Autofilettante per staffe Lamiera Grecata | cad. | 6100
12 | Nastro Butilico Retato h=50 mm per isolamento staffe | cad. | 16
13 | Fornitura di canaletta metallica portacavi in acciaio zincato a caldo completa di coperchio - dimensioni 200 x 75 x 0,9 mm | m | 300
14 | Fornitura di staffe di sostegno canalette portacavi preasemblate di spessore minimo 2,00 mm in acciaio zincato a caldo - lunghezza 205 mm | cad. | 150
15 | Curve piane a 90 gradi in acciaio zincato a caldo per canalette portacavi complete di copercio 200 x 75 mm | cad. | 12
16 | Convertitore da porta seriale RS485 a Modbus per inverter PVI Central 110.0 | cad. | 1
17 | Power management unit RS-485-in / RS 485-out per controllo della potenza attiva e reattiva inverter PVI-Central e 3-fase di stringa, alimentatore incluso | cad. | 1
18 | Sistema di monitoraggio remoto con display mediante connessione Ethernet / Internet per installazioni fino a 2MW centrali | cad. | 1
19 | Pulsante di sgancio in caso di incendio, del tipo a lancio di corrente, completo di cassetta con vetro di protezione | cad. | 1
20 | Cavo flessibile a due conduttori di sezione 1,5 mm² per comando sgancio alimentazione da impianto fotovoltaico, tipo FG7R | cad. | 300
21 | Cavo trasmissione dati di rame schermato a 4 coppie, categoria VI conforme alle vigenti norme, isolato LSFRZH a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi, ritardante l'incendio | m | 1000
22 | Quadro Elettrico di Interfaccia Impianto Fotovoltaico, completo di interruttori secondo schema elettrico di progetto - dimensioni 1830 x 595 x 200 mm, grado di protezione IP 44 | cad. | 1
23 | Interruttore magnetotermico differenziale con sganciatore standard, in esecuzione fissa, tetrapolare con attacchi posteriori, con potere di interruzione da 50 kA a 70 kA della portata di 250 A | cad. | 1
24 | Fornitura di scala metallica alla marinara con protezione posteriore ai sensi delle normative di sicurezza, come da disegno di progetto, altezza 8 metri da terra, in acciaio zincato a caldo e completa di griglia di chiusura inferiore dotata di asola per lucchetto | cad. | 1
25 | Mano d'opera complessiva | h | 756
26 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | a corpo | 1
| TOTALE |  |  |  | 0 | 36200 | 36200
| IVA (10%) |  |  |  | 0 | 3620
| TOTALE CON IVA |  |  |  | 0 | 39820